ПАМЯТКА.

В  порядке осуществления государственного энергетического и газового надзора в целях предотвращения нарушений электроснабжения и несчастных случаев от атмосферных перенапряжений перед началом грозосезона ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Проверить соответствие требованиям  «Правил устройства электроустановок» и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» технического кодекса установившейся практики (ТКП 181-2009) схемы расстановки грозозащитных устройств на воздушных линиях электропередачи и электроподстанциях вашего предприятия.

2. Произвести верховой осмотр всех воздушных линий электропередачи напряжением 6кВ и выше (проверить состояние изоляторов, креплений проводов, опор, средств грозозащиты, кабельных вставок, спусков заземления). Особое внимание обратить на воздушные линии до 1000В в населенных местностях с одноэтажной застройкой, неэкранированные высокими зданиями, трубами, высокими деревьями (в этих случаях должно  быть выполнено повторное заземление с расстоянием не более 150-200 м).

3. Подключить грозоразрядники, отключенные на зиму (грозоразрядники  и заземляющие устройства с истекшим сроком очередных проверок испытать согласно «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» технического кодекса установившейся практики (ТКП 181-2009)) до 16.04.2014 г. Осмотр и установку грозоразрядников оформит актом.

4. Проверить существующие габариты пересечения воздушных линий высокого напряжения между собой и линий напряжением до 1000В, а также с линиями связи и привести их в соответствие с требованиями Правил.

5. Все грозовые отключения и повреждения рассматривать с составлением актов и принимать меры к устранению выявленных недостатков в устройствах грозозащиты.

6. Не допускать включений новых электроустановок без средств грозозащиты там, где они требуются.

О готовности электроустановок и линий электропередачи к грозовому сезону письменно сообщать в Энергогазнадзор .

Для сведения:

По грозащитным устройствам,  находящимся в эксплуатации должны быть следующие систематизированные данные:

- о расстановке вентильных разрядников (типы разрядников, расстояния до защищаемого оборудования),  а также ос расстояниях от трубчатых разрядников до линейных разъединителей и вентильных  разрядников и согласование с энергоснабжающей организацией;

- о пересечении линии электропередачи с другими линиями электропередачи, связи и автоблокировки, ответвлениях от ВЛ, линейных кабельных вставках и других местах с ослабленной изоляцией;

-  протоколы испытаний и ревизий грозоразрядников и ограничителей перенапряжений;

- протоколы замеров сопротивления заземления,  тросов  и осмотра заземляющих устройств;

- результаты верховых осмотров воздушных линий электропередачи.

Начальник энергогазинспекции

Белыничского района                                                                    А.С.Антонов

тел. 73-128